Spis treści.

I. część opisowa

1.1. Zakres opracowania. ....................................................................................................	str. 3

1.2. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.............................................................	str. 3

1.3. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu...............................................................................	str. 3

1.4. Bilans mocy projektowanych odbiorników.....................................................................	str. 3

1.5. Rozdzielnie elektryczne…………. .................................................................................	str. 4

1.6. Instalacja oświetlenia podstawowego ...........................................................................	str. 4

1.7. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego......................................................	str. 6

1.8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.............................................................................	str. 7

1.9. Instalacja odgromowa i wyrównawcza GSW…………………………………………….	str. 7

1.10. Ochrona przetężeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobór przewodów ............str. 7

1.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa…….............................................................str. 7

1.12. Obliczenia…………………………………………………………………………………….	str. 8

1.13. Podstawa opracowania ……………………………………………………………………..str. 10

1.14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA………...str. 11

II. część graficzna

Rys.  IE-1 Instalacja odgromowa.

Rys.  IE-2 Instalacja odgromowa.

Rys.  IE-3 Instalacja odgromowa.

Rys.  IE-4 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

PIWNICA.

Rys.  IE-5 Instalacja oświetlenia podstawowego

PIWNICA.

Rys.  IE-6 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego

PARTER.

Rys.  IE-7 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego

PIĘTRO.

Rys.  IE-8 Schemat ideowy rozdzielnic RG i RA.

Rys.  IE-9 Wygląd rozdzielnicy RG.

Rys.  IE-10 Wygląd rozdzielnicy RA.

1.1.Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej,  oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej i wyrównawczej oraz przebudowa rozdzielnicy na rozdzielnice RG (rozdzielnica główna) i RA (rozdzielnica administracyjna) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego kat. XIII. Usytuowanego przy ulicy Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków.

1.2.Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napięcie zasilania					Un=230/400 [V]

Moc szczytowa						 119,4[kW]

Rodzaj zasilania					obecnie napowietrzne

System ochrony od porażeń				uziemienie ochronne

Układ sieci nn  50Hz 230/400V				„TN-S”

System ochrony od porażeń				samoczynne wyłączenie zasilania

Środki ochrony przeciwporażeniowej			izolacja ochronna,

samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-prądowej typu A, B i C,

Środki ochrony przeciwprzepięciowej			ochronniki typu B i C w

rozdzielnicy.

1.3.Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.

Do omawianego budynku, należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP.

Wyłącznik PWP został zlokalizowany przy wejściu zewnętrznym do budynku. Projektowany wyłącznik będzie wyłączał  – Rozdzielnicę Główną RG. Instalację należy wykonać przewodem HDgS EI-90 2x1,5mm2 układanym na korytach metalowych lub pod tynkiem. Wyłącznik PWP będzie podłączony do cewki wzrostowej wyłącznika 250A w rozdzielnicy RG. W chwili zbicia szkła w wyłączniku PWP automatycznie zostanie przerwany, wyłączony główny wyłącznik prądu i tym samym budynek zostanie pozbawiony napięcia. Usytuowanie wyłącznika oraz rozdzielnicy RG przedstawia rys. IE-6.

1.4.Bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic.

Pi(ośw.)  = 66,00kW			- moc projektowana dla RL1

Ps = Pi*kj

kj = 1,0					- współczynnik jednoczesności dla RL1

Pi(ośw) =  66,00kW			- moc szczytowa dla RL1

Pi(ośw.)  = 52,00kW			- moc projektowana dla RL2

Ps = Pi*kj

kj = 1,0 				- współczynnik jednoczesności dla RL2

Pi(ośw) =  52,00kW			- moc szczytowa dla RL2

Pi(ośw.)  = 1,40kW			- moc projektowana dla oświetlenia

Ps = Pi*kj

kj = 0,7					- współczynnik jednoczesności dla oświetlenia

Pi(ośw) =  0,98kW			- moc szczytowa dla oświetlenia

1.5.Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczną dla projektowanego budynku należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439 i zlokalizować zgodnie z rzutami. Rozdzielnice główną RG zasilić przewodem YkY 4x50 z przyłącza energetycznego znajdującego się na elewacji  oraz wykonać uziemienie z płaskownika ocynkowanego FeZn >100mm2.  Rozdzielnice wykonać w stopniu ochrony minimum IP31. Schemat połączenia przedstawiono na rys. IE-8, a wygląd rozdzielnicy przedstawia rys. IE-9. Rozdzielnicę RA wykonać w stopniu ochrony minimum IP31, lokalizację przedstawia rys. IE-6, wygląd IE-10, schemat ideowy IE-8. W rozdzielnicy głównej zaprojektowano licznik energii elektrycznej dla rozdzielnicy administracyjnej firmy Hager na szynę TH. Licznik energii elektrycznej jest po stronie Dystrybutora, dlatego zostawiono wolne miejsce na montaż licznika tradycyjnego. Uwzględniono rozdzielnice licznikowe RL-1, RL-2.

1.6.Instalacja oświetlenia podstawowego

Natężenie oświetlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

- korytarze 100 lux

- klatka schodowa  150 lux

- piwnice korytarze 100 lux

- pomieszczenia piwniczne 200 lux

- pomieszczenia gospodarcze 200 lux

Oświetlenie podstawowe zostanie zrealizowane oprawami i n/t ze źródłami LED.  Zaprojektowane oprawy oświetleniowe zapewnią średnie natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą dla odpowiednich pomieszczeń. Zasilanie opraw oświetleniowych zostanie wykonane przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2. Obwody oświetleniowe zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nad-prądowym. Sterowanie oświetleniem podstawowym zostanie zrealizowane za pomocą czujników ruchu wbudowanych w oprawę.

Przejścia przez ściany uzupełniać o rurę PCV lub „peszel. Schemat oświetlenia podstawowego przedstawia rys. IE-5, IE-6, IE-7.

Oprawy użyte w projekcie:

1.7.Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dla oświetlenia awaryjnego projektuje się oprawy LED o mocy 3W z wewnętrznym źródłem zasilania zapewniające działanie oprawy przez okres min. 1h zainstalowane na suficie. Dla oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się piktogramy kierunkowe LED  z wewnętrznym źródłem zasilania zapewniające działanie oprawy przez okres min. 1h. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą być wyposażone w diodę kontrolną wskazującą stan istniejącej oprawy oraz przycisk „autotest”. Powinny posiadać również deklarację CE, certyfikat CNBOP i spełniać warunki normy PN-EN 60589.

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 1lx,

- w pobliżu urządzeń pożarowych: 5lx,

- awaryjne strefy otwartej: 0,5lx

Oświetlenie będzie spełniało założenia obowiązującej normy przedmiotowej w zakresie średniego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie dróg ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw i dróg ewakuacyjnych przedstawia rys. IE-4, IE-6, IE-7.

Oprawy użyte w projekcie:

1.8.Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie zewnętrzne, zaprojektowano ze źródłami LED o stopniu ochrony min IP54 z czujnikiem ruchu. Lokalizację opraw  przedstawiono na rys. IE-6, IE-7.

1.9 Instalacja odgromowa i wyrównawcza.

Instalacje odgromową należy wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn >100mm2 oraz drutem ocynkowanym FeZn Ф 8mm2. Puszki kontrolno-pomiarowe ZK mocować na elewacji na wysokości od 0,5m do 1,5m.

Drut odgromowy prowadzić pod elewacją w rurkach nie palnych. Otok zewnętrzny wykonać w odległości min. 1m od ściany zewnętrznej i głębokości min. 0,6m. Zamiast otoku można zastosować pilony odgromowe rezystancja powinna wynosić R<10Ω . W budynku należy wykonać instalację wyrównawczą w celu uniknięcia różnicy potencjału na urządzeniach obcych przewodzących.

Instalację odgromową przedstawiono przedstawia rys. IE-1, IE-2, IE-3. Ze względu na ilość kanałów dymnych i wentylacyjnych oraz anten TV zaprojektowano iglice (maszty odgromowe). Budynek posiada przyłącze gazowe ziemne oraz drabinę zewnętrzną na elewacji budynku, powyższe urządzenia należy uziemić zgodnie z rys. IE-2 elewacja południowo-zachodnia. Instalacja odgromowa po obliczeniach została zakwalifikowana do klasy II.

1.10.Ochrona przetężeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobór przewodów

Wartość zabezpieczeń dobrano dla zakładanych znamionowych prądów obciążenia jak również ze względu na występujące prądy zwarciowe, w poszczególnych punktach wartości zabezpieczeń i ich typy podane są na schematach ideowych rozdzielnicach RG i RA rys. IE-8. Przewody dobrano ze względu na wartość zabezpieczeń nadmiarowo prądowych w poszczególnych obwodach, z uwzględnieniem współczynników poprawkowych wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla uzyskania spadków napięć od punktu zasilającego do punktów poboru mocy poniżej 5%.

1.11.Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę od porażeń w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do odbiorników 1-fazowych stosować instalację trzyżyłową a w układach 3-fazowych pięciożyłową. Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną. Przewody te w rozdzielnicy podłączyć pod zaciski PE. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim . dla instalacji urządzeń elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w budynku, należy stosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych , które będzie realizowane za pomocą wyłączników różnicowoprądowych.

1.12. Obliczenia

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki:

Ib ≤ In ≤ Iz	 oraz 	I2 ≤ 1,45 ≤ IZ

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

IZ  - obciążalność długotrwała przewodów

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

I2 przyjęto dla bezpieczników – 1,6*In, a dla wyłączników instalacyjnych 1,45*In.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów z zabezpieczeniami są spełnione dla wszystkich projektowanych obwodów.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi.

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach.

Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem:

t=k*SI

Gdzie:

t – czas w sekundach.

S – przekrój przewodów w mm2

I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w [A]

k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

według obliczeń czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy maksymalnym prądzie zwarciowym dla obwodów jest taki, że zabezpieczenia zadziałają zanim nastąpi nadmierne przegrzanie przewodów. Wartość czasów zadziałania zabezpieczeń odczytano z charakterystyk

czasowo – prądowych. Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczeń przed prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

Zs * Ia ≤ U0

Gdzie:

Zs - impedancja pętli zwarciowej obejmują źródło zasilania, przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania;

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0,4s dla pomieszczeń ogólnych i <0,2s w pomieszczeniach szczególnie narażonych na porażenie prądem.

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi.

Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów.

Zabezpieczenia obwodów wyłącznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartą katalogową zabezpieczenia o charakterystyce „B” zadziała z czasem 0,4s przy krotności 5 prądu znamionowego, a charakterystyce „C” przy krotności 10.

Dla wyłącznika instalacyjnego B10A  - Ia = 5*10=50A

Zs≤UoIa 	Zs≤230[V]50[A]	Zs ≤ 4,6Ω

dla wyłącznika instalacyjnego B6A – Ia = 5*6=30A

Zs≤UoIa 	Zs≤230[V]30[A]	Zs ≤ 4,6Ω

Aby skuteczność ochrony była spełniona dla wyłączników instalacyjnych B10A, B6A, reaktancja pętla zwarciowa nie może być większa od obliczonych. Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów i dla całej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów.

Zs≤UoIa 	Zs≤230[V]0,03[A]	Zs ≤ 7,6kΩ

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy 7,6kΩ dla obwodu gniazdowego lub oświetleniowego. Oznacza to że, zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części czynnych urządzenia. Zgodnie z obliczeniami skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów.

1.13. Podstawa opracowania.

- Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”.

- Norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2. Oprawy oświetlenia podstawowego.

- Norma PN-EN 60598-2-22. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- Norma PN-EN 62305 „ Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźn. zmianami Ustawa Prawo budowlane

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z poźn. zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

- Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999r.

1.14.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót

-  montaż instalacji elektrycznej,

-  linie kablowe prądu przemiennego AC,

-  rozdzielnia prądu przemiennego,

-  budowa rozdzielni głównej RG i RA.

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  instalacje elektryczne,

-  rozdzielnia elektryczna AC,

-  rowy i wykopy pod urządzenia odgromowe.

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

-  Ryzyko upadku z wysokości ponad podczas prac montażowych

przy budowie instalacji elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz

budynku.

-  Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych

instalacji elektrycznych.

-  Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z wszystkimi zagrożeniami oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych prac oraz dokonać wpisu do dziennika budowy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu drabin lub rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować  odpowiednie zabezpieczenia przed załączeniem napięcia.

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest zobowiązany do wykonania planu

BiOZ.

Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).